## 別紙１
冷暖房設備及び空調・換気設備点検項目
別紙1
機器名 | 作業項目及び作業内容 | 点検期間
|  | 毎日 | 毎週 | 毎月
冷温水 発生機 | 冷温水・冷却水ポンプ電流値の確認、記録 | ○
| 圧力計の指示値の確認、記録 | ○
| 駆動部の異常振動、騒音、熱の確認 | ○
| サービスタンクの油量の適否、記録 | ○
| 起動及び停止時間の記録 | 毎日：2回
| グランドパッキンの漏水点検 | ○
| 配管の損傷、錆、漏水の有無 | ○
| 灯油ギヤポンプ作動確認 |  | ○
| 冷温水ライン（１系統）の水質検査及び薬剤投入 |  |  | ○
| 冷却水ライン（２系統）の水質検査及び薬剤投入 | （原則：6月・9月（冷房運転期間中））
冷却塔 （冷房時期のみ） | 運転電流の確認 | ○
| ボールタップの確認 | ○
| 冷却塔の清掃 | （原則：シーズン前・中・後）
空調用膨張タンク | 外観の汚損､損傷､漏水の有無 |  | ○
| 圧力計の確認 |  | ○
エアハンドリングユニット | 運転電圧・電流・出力計値の確認、記録 | ○
| 冷温水往・還の温度確認、記録 | ○
| 圧力計値の確認、記録 | ○
| 起動及び停止時間の記録 | 毎日：2回
| 電動機、ファン、ベルトの振動の有無 | ○
| フィルターの汚れ・付着物の確認、洗浄、取替え |  |  | ○
| 機械室内保温材の汚損、損傷の有無 | ○
| 自動制御機器の機能の適否 | ○
| ドレンパンの汚れ、詰まりの有無 |  | ○
| 加湿装置の機能の適否（暖房使用時期のみ） |  | ○
| 外観の汚損､損傷､漏水の有無 | ○
ヒート ポンプ チラー | 送風機の異常振動、異常音の有無 | ○
| 起動及び停止時間の記録 | 毎日：2回
| 圧縮機の吐出圧、吸入圧の測定 | ○
| 圧縮機モーターの電流測定 | ○
| 冷温水コイルの出入口温度測定 | ○
| フロン排出抑制法に基づく簡易定期点検、記録 | 3か月に1回以上
ファン コイル ユニット | ファン・モーターの異常音、振動の有無 | ○
| ドレンパン・ドレン管の汚れ、詰まりの有無 |  | ○
| ファンコイルの汚れ、損傷の有無 |  | ○
| フィルターの汚れの洗浄、取替え |  |  | ○
パッケージ エアコン | 室内機の異常振動、異常音の確認 | 必要に応じて
| ドレンパンの水漏れの有無 | 必要に応じて
| フィルターの汚れ・付着物の確認、洗浄、取替え |  |  | ○
| 室外機の異常振動、異常音の有無 |  | ○
| フロン排出抑制法に基づく簡易定期点検、記録 | 3か月に1回以上
給気 ファン | 異常音、振動、過熱の有無 |  |  | ○
| Ｖベルトの伸張度の適否 | （年１回）
全熱交換器 （空調換気 扇） | フィルターの汚れの清掃 |  |  | ○
| ファン・モーター異常音、振動の有無 |  |  | ○
中央監視盤（自動制御装） | 設定温度の調整、変更 | ○
| 自動計測温湿度の確認 | ○
| 警報発報時の対応、報告、復旧 | 随 時
| 外気温度、湿度、2階温度、3階温度、空調機械室温度の確認、記録 | 毎日：4回（10時,12時,14時,16時）
| 地下タンクの灯油量の確認、記録 | ○

## 別紙２
給排水衛生設備点検項目
別紙2
機器名 | 作業項目及び作業内容 | 点検期間
|  | 毎日 | 毎週 | 毎月
水道メーター | 検針記録 |  |  | 〇（月初日）
ガスメーター | 検針記録 |  |  | 〇（月初日）
貯湯式電気湯沸器 | 湯温、貯水量の確認 |  | ○
| 漏水、損傷の有無 |  | ○
洗面器 大便器 小便器 | 亀裂、破損の有無 | 必要に応じて
| 水栓及び接合部よりの水漏れ及び排水状態の点検 | 必要に応じて
| 詰まりの除去及び簡易な漏水修理 | 必要に応じて
排水管 | 水漏れ及び排水状態の点検 | 必要に応じて
| 簡易な詰まりの除去 | 必要に応じて
受水槽 | 水槽内沈殿物、汚れの有無 | 年１回
| 警報装置、制御装置の作動確認 | 年１回
| 給水装置の異常の有無、フロート調整 | 年１回
| 配管の漏水、損傷の有無 |  | ○
| 各締付部の緩みの有無 |  | ○
| マンホールの施錠確認 | 年１回
加圧上水系統 冷却水系統給水ポンプ | 圧力、電流値の確認 |  | ○
| 異常音、振動の有無 |  | ○
| エアータンクの機能確認 |  | ○
| ドレン排水状態の良否 |  | ○
給水残留塩素 | 残留塩素測定、記録 |  | ○
厨房設備 | 漏水の有無 |  | ○
| ガス器具のホース劣化・損傷の確認 |  | ○
散水栓 | ホースの破損有無の確認 | 必要に応じて

## 別紙３
自家用電気工作物及びその他の電気設備点検項目
別紙3
機器名 |  | 作業項目及び作業内容 | 点検期間
|  |  | 毎日 | 毎週 | 毎月
電気メーター |  | 検針記録 |  |  | 〇（月初日）
高圧受電盤、一般電灯盤、展示用電灯盤、一般動力盤、保安動力電灯盤、保安電力盤 |  | 電圧、電流、電力の数値の記録 | 毎日：2回（9時、16時） 高圧受電盤のみ12時も実施
|  | デマンド記録、調整 | 毎日：2回（9時、16時）
受 変 電 設 備 | 断路器 | がいし汚損、損傷の有無 |  |  | ○
|  | 端子部及び刃の接触部の変色の確認 |  |  | ○
| 遮断器 | 外観点検 |  |  | ○
|  | 汚損、亀裂、加熱発錆損傷の有無 |  |  | ○
|  | 点灯の確認 |  |  | ○
| 変圧器 | 異常音、異臭の点検 |  |  | ○
|  | 外部の汚損、錆の有無 |  |  | ○
| 電力用コンデンサー | 外部の腐食、汚損の有無 |  |  | ○
|  | 異常音、異臭、振動の有無 |  |  | ○
| 計器用変成器 | 外部損傷、破損の有無 |  |  | ○
|  | 異常音、異臭、振動の有無 |  |  | ○
| 母線 | 外観異常の有無 |  |  | ○
| 引込 開閉器 | 扉の開閉の良否 |  |  | ○
|  | 汚損、損傷、変形、亀裂、塗装の剥離、錆の有無 |  |  | ○
|  | ボルトの緩みの有無 |  |  | ○
|  | 雨水浸入、ほこり等の堆積状態の確認 |  |  | ○
| 配電盤 | 外観の汚損、損傷の有無 |  |  | ○
|  | 表示灯の異常の確認 |  |  | ○
|  | 切替開閉器などの機能確認 |  |  | ○
| 電気室 | 漏水、浸水跡の有無 | ○
|  | 異常音、異臭の有無 | ○
|  | 電気室内の温度、外気温、トランス温度記録 | 毎日：2回（9時、16時） 外気温のみ12時も実施
| 電気設備 | 全館停電による精密点検 | 年１回（原則：５月）
配電設備 | 分電盤 | 外観の汚損、損傷の有無 |  |  | ○
|  | 盤内外取付器具類の異常の有無 |  |  | ○
|  | 接続端子部の過熱、変色の有無 |  |  | ○
|  | 信号灯、表示灯の点灯状態確認 |  |  | ○
負 荷 設 備 | 非常用発電機設備 | 外観の汚損、損傷の有無 |  |  | ○
|  | 異常振動、異常音、異臭の有無 |  |  | ○
|  | 発電機盤の起動停止確認、点検、記録 |  |  | ○
|  | 運転電流の確認、記録 |  |  | ○
|  | 外気温度、電気室温度の記録 |  |  | ○
| 非常用発電機設備サービスタンク | 外観の汚損、油漏れの有無 |  | ○
|  | 試運転で使用した灯油の量の記録 |  |  | ○
| 照明 設備 コンセント及びその他の機器 | 器具外観の汚損、損傷の有無 |  |  | ○
|  | 器具取付状態の良否 |  |  | ○
|  | 機器使用状態の良否 |  |  | ○
|  | 蛍光管、電球等の不点交換 | 随 時
|  | 予備管球の保管 |  |  | ○
蓄 電 池 設 備 | 蓄電池 | 液量の適否 |  |  | ○
|  | 電極板の変形、損傷、脱落の有無 |  |  | ○
|  | 端子部の変形、ボルトの弛み |  |  | ○
|  | 架台の汚損、錆、腐食の有無 |  |  | ○
| 充電装置 | 外観の汚損、損傷の有無 |  |  | ○
|  | 表示灯類の点灯状態の確認 |  |  | ○
|  | 異常音、異臭の有無 |  |  | ○
|  | 充電電圧・電流の確認、記録 |  |  | ○
親子時計 |  | 時報の調整、確認 | ○
放送設備 |  | 館内外スピーカー及びアンプの作動点検 | ○
ＩＴＶ設備 |  | 架台、作動状態の確認 | ○
テレビ共聴アンテナ |  | 外観の汚損、損傷の有無 |  |  | ○
そ の 他 | 避雷針 及び 接地線 | 外観の損傷の有無 |  |  | ○
|  | がいし、支持金物の破損の有無 |  |  | ○
|  | 接地線の接続状態の適否 |  |  | ○
| 外灯 | 点灯タイマーの切替 |  |  | ○

## 別紙４
消防施設（ガス漏れ警報器を含む。）、エレベーター設備及び池点検項目
別紙4
機器名 |  | 作業項目及び作業内容 | 点検期間
|  |  | 毎日 | 毎週 | 毎月
消 防 設 備 | 消火器具 | 定位置及び表示・標識の確認 |  | ○
|  | 変形、損傷、腐食の有無 |  | ○
|  | 薬剤漏れ等の有無 |  | ○
| 消防用水 | 標識の有無及び適否の確認 |  | ○
|  | 貯水量の適否の確認 |  | ○
| 自火報設備（ｶﾞｽ漏れ付） | スイッチ類の定位置確認 | ○
| 誘導灯及び誘導標識 | 変形、損傷の確認 | ○
| 防火シャッター 防火戸 | 閉鎖障害の有無 |  | ○
|  | 防火シャッターを30cm程度降下し機器の作動確認 |  |  | ○
| スプリンクラー設備 | アラーム弁の圧力､漏水の有無 | ○
|  | アラーム弁バルブの定位確認 | ○
|  | ポンプグランド部の漏水の有無 |  | ○
| 粉末消火設備 | 消火薬剤容器及び各種配管、弁等の変形、損傷、腐食等の有無 |  | ○
|  | 操作箱表示灯の点灯確認 |  | ○
|  | 各種表示、標識等の有無及び適否の確認 |  | ○
| 連結送水管 | 送水口の変形､損傷の有無 |  | ○
| 消化補給水槽 | 水槽の水位の調整､給水状況の確認 |  |  | ○
エレベーター | 本体 | 運転状態監視 | 随 時
|  | 異常時連絡業務 | 随 時
| 機械室 | 温度の確認 | 随 時
|  | 電動機の回転時に軸受等の異常音、振動、発熱の確認 | 随 時
|  | 油漏の有無 |  |  | ○
屋外池 |  | 池内の清掃 | 年４回（原則：4月、7月、9月、11月）
|  | 薬剤投入 |  | ○

## 別紙５
その他の保守点検等業務の立会い |  |  |  | ○・・・開館日 |  |  |  |  | ●・・・休館日
別紙5
設備名 | 対 象 機 器 名 | 機器数 | 点 検 等 仕 様 | 立 会 予 定 月
|  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
冷暖房設備 | 冷温水発生機 | 2台 | 冷暖房運転切替、調整、運転 | bar: 立 会 予 定 月 4; 立 会 予 定 月 11
| ヒートポンプチラー | 1台 | 冷暖房運転切替、調整、運転 | bar: 立 会 予 定 月 4; 立 会 予 定 月 11
| パッケージエアコン(室内機、室外機） | 49台 | 冷暖房運転切替、調整、運転 | bar: 立 会 予 定 月 4; 立 会 予 定 月 11
| エアハンドリングユニット | 7台 | フィルター交換、空調機の簡易点検 | bar: 立 会 予 定 月 4
空調自動制御機器 | 熱源制御系統 | 1式 | 保守点検 | bar: 立 会 予 定 月 4; 立 会 予 定 月 11; 立 会 予 定 月 2
空調機制御系統
中央監視装置のメインコントロールユニット
給水ポンプ | 加圧上水系統給水ポンプ | 2台1組 | 保守点検 | bar: 立 会 予 定 月 9; 立 会 予 定 月 3
| 加圧冷却水系統給水ポンプ | 2台1組
| 排水水中ポンプ | 2台1組
蓄電池設備 | 直流電源装置 | 1式 | 保守点検 | bar: 立 会 予 定 月 9; 立 会 予 定 月 3
蓄電池
自家用 発電設備 | 発電機、エンジン、直流電源装置 | 1式 | 保守点検、部品交換 | 立 会 予 定 月 4: 年間1～2日（休館日に実施）
消防用設備 | 消火器具、スプリンクラー設備、粉末消火設備 | 1式 | 外観点検 | bar: 立 会 予 定 月 7; 立 会 予 定 月 1
| 自動火災報知設備（ガス漏れ火災警報含む）、非常警報器具及び設備 |  | 機能点検 | bar: 立 会 予 定 月 7; 立 会 予 定 月 1
| 照明器具、誘導灯及び誘導標識、消防用水、排煙設備、連結送水管 |  | 作動点検 | bar: 立 会 予 定 月 7; 立 会 予 定 月 1
| 非常電源（自家発電設備）、非常電源（蓄電池設備） |  | 総合点検 | bar: 立 会 予 定 月 7
| パッケージ型自動消火設備、防火扉・シャッター設備 |  | 点検報告書 | bar: 立 会 予 定 月 7; 立 会 予 定 月 1
| 地下タンク、地下埋設配管 | 1式 | 漏洩検査 | bar: 立 会 予 定 月 1
貯水槽清掃 | 受水槽 | 2基 | 法定点検 | bar: 立 会 予 定 月 2
建築設備 | 建築物の敷地及び構造並びに建築物の昇降機以外の建築設備 | 1式 | 法定点検 | bar: 立 会 予 定 月 11